## P11 P16
一 常规设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
Modbus地址 | 0000H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~247 |  | P11 P16
通信波特率 | 0001H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~6 | 0:2400bps
1:4800bps
2:9600bps
6:1200bps
电压变比高16位 | 0002H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；PT = 0时 默认为 10000 | P16
电压变比低16位 | 0003H
电流变比高16位 | 0004H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；CT = 0时 默认为 10000 | P11 P16
电流变比低16位 | 0005H
校验位 | 0020H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:8E1 | P11 P16
1:8o1
2:8n1
3:8n2
清电量 | 0023H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 | 编程状态 | P11 P16
清运行时间 | 0024H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 | 编程状态 | P11 P16
密码错误次数 | 0035H | unsigned int | 2字节 | 读 | （1-99） |  | P11 P16
剩余闭锁时间 | 0036H | unsigned int | 2字节 | 读 | （1-9999）分 |  | P11 P16
Modbus通信发送延时时间 | 0037H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0-2999（ms） |  | P11 P16
编程有效时间 | 0038H | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-9999）分 |  | P11 P16
无按键返回循显时间 | 0039H | unsigned int | 2字节 | 读写 | （0-99）分 | 设置为0时，不返回循显 | P11 P16
背光点亮时间 | 003AH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （0-99）分 |  | P11 P16
运行时间的电流门限 | 003BH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~100 | 额定电流的百分比，默认为0 | P11 P16
闭锁条件-密码错误次数 | 003CH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-99） |  | P11 P16
闭锁条件-闭锁时间 | 003DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | （1-9999）分 |  | P11 P16
软件版本号 | 00FAH | unsigned long | 4字节 | 读 |  | 注1 | P11 P16
二 瞬时量参数列表（二次侧整形数据 2字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
电压 | 1000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P16
电流 | 1008H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P11 P16
有功功率 | 100DH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P16
无功功率 | 1011H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P16
视在功率 | 1015H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P16
功率因数 | 1019H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P16
频率 | 101DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P16
相角 | 1023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1° | P16
三 瞬时量参数列表（二次侧整形数据 4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
电压 高16位 | 1800H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P16
低16位 | 1801H
电流 高16位 | 1810H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.0001A | P11 P16
低16位 | 1811H
有功功率 高16位 | 181aH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P16
低16位 | 181bH
无功功率 高16位 | 1822H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P16
低16位 | 1823H
视在功率 高16位 | 182aH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P16
低16位 | 182bH
频率 高16位 | 183eH | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.01Hz | P16
低16位 | 183fH
相角高16位 | 1840H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1° | P16
低16位 | 1841H
功率因数 高16位 | 1846H | signed long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.001 | P16
低16位 | 1847H
四 瞬时量参数列表（一次侧浮点数据 4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
电压 高16位 | 1900H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P16
低16位 | 1901H
电流 高16位 | 1910H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | A | P11 P16
低16位 | 1911H
有功功率 高16位 | 191aH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P16
低16位 | 191bH
无功功率 高16位 | 1922H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P16
低16位 | 1923H
视在功率 高16位 | 192aH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P16
低16位 | 192bH
功率因数 | 1932H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P16
1933H
频率 | 193aH | float | 4字节 | 只读 | 0~65 | Hz | P16
193bH
相角 | 194AH | float | 4字节 | 只读 | 0~3600 | ° | P16
194BH
五 继电器报警设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
继电器输出1 | 0100H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 电平方式时：1:合；0：开。脉冲方式时写1动作，写0无效。当“报警方式控制字”为0或2（非报警模式）时写操作才有效 | P16
继电器输出2 | 0101H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 电平方式时：1:合；0：开。脉冲方式时写1动作，写0无效。当“报警方式控制字”为0或1（非报警模式）时写操作才有效 | P16
开关量状态 | 0102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节0~3 | 高字节:输入口状态 | P11 P16
[5 empty] | 低字节0~1 | 低字节:输出口状态
报警方式控制字 | 0103H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:关闭报警功能 | P16
1:输出口1用于报警
2:输出口2用于报警
3:输出口1、2均用于报警
报警状态字 | 0106H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~0x3F | 由低至高，每一个BIT位表示一报警器状态： | P16
0：未发生报警
1：正处于报警状态
继电器1动作脉冲时间 | 0107H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 100~3000毫秒 | 脉冲方式时，继电器1动作脉宽时间（0或100~3000）(ms，设为0时继电器工作为电平方式,设为100~3000时继电器工作为脉冲方式) | P16
报警器1 越限数据类型 | 0110H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警类型表 | P16
报警器1 越限阈值高16位 | 0111H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 阈值 = 设置值 / 100
报警器1 越限阈值低16位 | 0112H
报警器1 越限检测类型 | 0113H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | (0：>或1：<)
报警器1 报警端口 | 0114H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:关闭
1:报警输出至输出口1
2:报警输出至输出口2
3:报警输出至输出口1和2
报警器2 越限数据类型 | 0115H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P16
报警器2 越限阈值高16位 | 0116H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器2 越限阈值低16位 | 0117H
报警器2 越限检测类型 | 0118H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器2 报警端口 | 0119H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
报警器3 越限数据类型 | 011AH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P16
报警器3 越限阈值高16位 | 011BH | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器3 越限阈值低16位 | 011CH
报警器3 越限检测类型 | 011DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器3 报警端口 | 011EH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
报警器4 越限数据类型 | 011FH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P16
报警器4 越限阈值高16位 | 0120H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器4 越限阈值低16位 | 0121H
报警器4 越限检测类型 | 0122H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器4 报警端口 | 0123H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
报警器5 越限数据类型 | 0124H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P16
报警器5 越限阈值高16位 | 0125H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器5 越限阈值低16位 | 0126H
报警器5 越限检测类型 | 0127H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器5 报警端口 | 0128H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
报警器6 越限数据类型 | 0129H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~31 | 见报警器1 | P16
报警器6 越限阈值高16位 | 012AH | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1
报警器6 越限阈值低16位 | 012BH
报警器6 越限检测类型 | 012CH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1
报警器6 报警端口 | 012DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1
六 电能参数列表（二次侧整形数据 4字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相正向有功电能高16位 | 2000H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P16
A相正向有功电能低16位 | 2001H
正向有功总电能高16位 | 2006H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P16
正向有功总电能低16位 | 2007H
A相正向无功电能高16位 | 2008H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
A相正向无功电能低16位 | 2009H
正向无功总电能高16位 | 200EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
正向无功总电能低16位 | 200FH
A相反向有功电能高16位 | 2100H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P16
A相反向有功电能低16位 | 2101H
反向有功总电能高16位 | 2106H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P16
反向有功总电能低16位 | 2107H
A相反向无功电能高16位 | 2108H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
A相反向无功电能低16位 | 2109H
反向无功总电能高16位 | 210EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
反向无功总电能低16位 | 210FH
组合有功总电能高16位 | 2400H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P16
组合有功总电能低16位 | 2401H
第一象限总无功电能高16位 | 2500H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
第一象限总无功电能低16位 | 2501H
第二象限总无功电能高16位 | 2502H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
第二象限总无功电能低16位 | 2503H
第三象限总无功电能高16位 | 2504H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
第三象限总无功电能低16位 | 2505H
第四象限总无功电能高16位 | 2506H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
第四象限总无功电能低16位 | 2507H
七 瞬时量参数列表（一次侧浮点数据 4字节）
A相正向有功电能高16位 | 2200H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P16
A相正向有功电能低16位 | 2201H
正向有功总电能高16位 | 2206H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P16
正向有功总电能低16位 | 2207H
A相正向无功电能高16位 | 2208H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P16
A相正向无功电能低16位 | 2209H
正向无功总电能高16位 | 220EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P16
正向无功总电能低16位 | 220FH
A相反向有功电能高16位 | 2300H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P16
A相反向有功电能低16位 | 2301H
反向有功总电能高16位 | 2306H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P16
反向有功总电能低16位 | 2307H
A相反向无功电能高16位 | 2308H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P16
A相反向无功电能低16位 | 2309H
反向无功总电能高16位 | 230EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P16
反向无功总电能低16位 | 230FH
组合有功总电能高16位 | 2600H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | Wh | P16
组合有功总电能低16位 | 2601H
第一象限总无功电能高16位 | 2700H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P16
第一象限总无功电能低16位 | 2701H
第二象限总无功电能高16位 | 2702H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P16
第二象限总无功电能低16位 | 2703H
第三象限总无功电能高16位 | 2704H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P16
第三象限总无功电能低16位 | 2705H
第四象限总无功电能高16位 | 2706H | float | 4字节 | 只读 | 0~6.8 X 1038 | varh | P16
第四象限总无功电能低16位 | 2707H
八 扩展块抄数据列表（二次侧数据 2字节）
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
正向有功电能高16位 | 7300H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P16
正向有功电能低16位 | 7301H
正向无功电能高16位 | 7302H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
正向无功电能低16位 | 7303H
电压 | 7304H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P16
电流 | 7305H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P11 P16
有功功率 | 7306H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P16
无功功率 | 7307H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P16
视在功率 | 7308H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P16
功率因数 | 7309H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P16
频率 | 730AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P16
相角 | 730BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1° | P16
开关量状态 | 730CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节0~3 | 高字节:输入口状态 | P11 P16
[5 empty] | 低字节0~1 | 低字节:输出口状态
反向有功电能高16位 | 730DH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P16
反向有功电能低16位 | 730EH
反向无功电能高16位 | 730FH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
反向无功电能低16位 | 7310H
第一象限总无功电能高16位 | 7311H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
第一象限总无功电能低16位 | 7312H
第二象限总无功电能高16位 | 7313H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
第二象限总无功电能低16位 | 7314H
第三象限总无功电能高16位 | 7315H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
第三象限总无功电能低16位 | 7316H
第四象限总无功电能高16位 | 7317H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P16
第四象限总无功电能低16位 | 7318H