## P38 P39系列MODBUS
一 常规设置参数列表
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
Modbus地址 | 0000H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 1~247 | 0为广播地址 | P38 P39
通信波特率 | 0001H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~6 | 0:2400bps | P38 P39
1:4800bps
2:9600bps
3:19200bps
4:38400bps
5:600bps
6:1200bps
电压变比高16位 | 0002H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；PT = 0时 默认为 10000 | P38 P39
电压变比低16位 | 0003H
电流变比高16位 | 0004H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 0~99999999 | 变比值 = 设置值 / 10000；CT = 0时 默认为 10000 | P38 P39
电流变比低16位 | 0005H
清极值 | 0006H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 |  | P38 P39
以太网模块控制 | 000DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~2 | 0：掉电 | P38 P39
1：上电
2：重上电
校验位 | 0020H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:8E1 | P38 P39
1:8o1
2:8n1
3:8n2
清需量 | 0021H | unsigned int | 2字节 | 只写 | 任意值 |  | P38 P39
年 | 00D0H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 7D0-833 | 2000-2099(十进制) | P38 P39
月 | 00D1H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 1-0C | 1-12(十进制) | P38 P39
日 | 00D2H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 1-1F | 1-31(十进制) | P38 P39
时 | 00D3H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0-17 | 0-23(十进制) | P38 P39
分 | 00D4H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0-3B | 0-59(十进制) | P38 P39
秒 | 00D5H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0-3B | 0-59(十进制) | P38 P39
二 瞬时量参数列表(二次侧整形数据 2字节)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相电压 | 1000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
B相电压 | 1001H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
C相电压 | 1002H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
平均相电压 | 1003H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
AB线电压 | 1004H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
BC线电压 | 1005H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
CA线电压 | 1006H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
平均线电压 | 1007H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
A相电流 | 1008H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
B相电流 | 1009H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
C相电流 | 100AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
平均电流 | 100BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
零线电流 | 100CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
A相有功功率 | 100DH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
B相有功功率 | 100EH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
C相有功功率 | 100FH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
总有功功率 | 1010H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
A相无功功率 | 1011H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
B相无功功率 | 1012H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
C相无功功率 | 1013H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
总无功功率 | 1014H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
A相视在功率 | 1015H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
B相视在功率 | 1016H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
C相视在功率 | 1017H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
总视在功率 | 1018H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
A相功率因数 | 1019H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P38 P39
B相功率因数 | 101AH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P38 P39
C相功率因数 | 101BH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P38 P39
总功率因数 | 101CH | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P38 P39
频率 | 101DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P38 P39
电压不平衡度 | 101EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P38 P39
电流不平衡度 | 101FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P38 P39
当前有功需量 | 1020H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
当前无功需量 | 1021H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
当前视在需量 | 1022H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
A相相角 | 1023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P38 P39
B相相角 | 1024H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P38 P39
C相相角 | 1025H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~3600 | 0.1 | P38 P39
当前A相电流需量 | 1026H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
当前B相电流需量 | 1027H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
当前C相电流需量 | 1028H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
A相基波电压 | 1100H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
B相基谐波电压 | 1101H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
C相基谐波电压 | 1102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
A相2次谐波电压 | 1103H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
B相2次谐波电压 | 1104H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
C相2次谐波电压 | 1105H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
A相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
B相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
C相n次谐波电压 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
A相50次谐波电压 | 1193H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
B相50次谐波电压 | 1194H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
C相50次谐波电压 | 1195H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
A相基波电流 | 1200H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
B相基波电流 | 1201H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
C相基波电流 | 1202H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
A相2次谐波电流 | 1203H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
B相2次谐波电流 | 1204H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
C相2次谐波电流 | 1205H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
A相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
B相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
C相n次谐波电流 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
A相50次谐波电流 | 1293H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
B相50次谐波电流 | 1294H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
C相50次谐波电流 | 1295H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
A相电压2次谐波含量 | 1303H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
B相电压2次谐波含量 | 1304H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
C相电压2次谐波含量 | 1305H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
A相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
B相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
C相电压n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
A相电压50次谐波含量 | 1393H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
B相电压50次谐波含量 | 1394H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
C相电压50次谐波含量 | 1395H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
A相电流2次谐波含量 | 1403H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
B相电流2次谐波含量 | 1404H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
C相电流2次谐波含量 | 1405H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
A相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
B相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
C相电流n次谐波含量 | … | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
A相电流50次谐波含量 | 1493H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
B相电流50次谐波含量 | 1494H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
C相电流50次谐波含量 | 1495H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
A相电压波形失真度 | 1500H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
B相电压波形失真度 | 1501H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
C相电压波形失真度 | 1502H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
A相电流波形失真度 | 1503H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
B相电流波形失真度 | 1504H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
C相电流波形失真度 | 1505H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~10000 | 0.01% | P38 P39
三 瞬时量参数列表(二次侧整形数据 4字节)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相电压 高16位 | 1800H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P38 P39
低16位 | 1801H
B相电压 高16位 | 1802H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P38 P39
低16位 | 1803H
C相电压 高16位 | 1804H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P38 P39
低16位 | 1805H
平均相电压 高16位 | 1806H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P38 P39
低16位 | 1807H
AB线电压 高16位 | 1808H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P38 P39
低16位 | 1809H
BC线电压 高16位 | 180aH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P38 P39
低16位 | 180bH
CA线电压 高16位 | 180cH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P38 P39
低16位 | 180dH
平均线电压 高16位 | 180eH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | 0.001V | P38 P39
低16位 | 180fH
A相电流 高16位 | 1810H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P38 P39
低16位 | 1811H
B相电流 高16位 | 1812H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P38 P39
低16位 | 1813H
C相电流 高16位 | 1814H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P38 P39
低16位 | 1815H
平均电流 高16位 | 1816H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P38 P39
低16位 | 1817H
零线电流 高16位 | 1818H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | 0.0001A | P38 P39
低16位 | 1819H
A相有功功率 高16位 | 181aH | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P38 P39
低16位 | 181bH
B相有功功率 高16位 | 181cH | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P38 P39
低16位 | 181dH
C相有功功率 高16位 | 181eH | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P38 P39
低16位 | 181fH
总有功功率 高16位 | 1820H | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1W | P38 P39
低16位 | 1821H
A相无功功率 高16位 | 1822H | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P38 P39
低16位 | 1823H
B相无功功率 高16位 | 1824H | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P38 P39
低16位 | 1825H
C相无功功率 高16位 | 1826H | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P38 P39
低16位 | 1827H
总无功功率 高16位 | 1828H | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1var | P38 P39
低16位 | 1829H
A相视在功率 高16位 | 182aH | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P38 P39
低16位 | 182bH
B相视在功率 高16位 | 182cH | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P38 P39
低16位 | 182dH
C相视在功率 高16位 | 182eH | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P38 P39
低16位 | 182fH
总视在功率 高16位 | 1830H | unsigned long | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P38 P39
低16位 | 1831H
四 瞬时量参数列表(一次侧浮点型数据 4字节)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相电压 高16位 | 1900H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P38 P39
低16位 | 1901H
B相电压 高16位 | 1902H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P38 P39
低16位 | 1903H
C相电压 高16位 | 1904H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P38 P39
低16位 | 1905H
平均相电压 高16位 | 1906H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P38 P39
低16位 | 1907H
AB线电压 高16位 | 1908H | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P38 P39
低16位 | 1909H
BC线电压 高16位 | 190aH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P38 P39
低16位 | 190bH
CA线电压 高16位 | 190cH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P38 P39
低16位 | 190dH
平均线电压 高16位 | 190eH | float | 4字节 | 只读 | 0~9999999 | V | P38 P39
低16位 | 190fH
A相电流 高16位 | 1910H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P38 P39
低16位 | 1911H
B相电流 高16位 | 1912H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P38 P39
低16位 | 1913H
C相电流 高16位 | 1914H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P38 P39
低16位 | 1915H
平均电流 高16位 | 1916H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P38 P39
低16位 | 1917H
零线电流 高16位 | 1918H | float | 4字节 | 只读 | 0~99999999 | A | P38 P39
低16位 | 1919H
A相有功功率 高16位 | 191aH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P38 P39
低16位 | 191bH
B相有功功率 高16位 | 191cH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P38 P39
低16位 | 191dH
C相有功功率 高16位 | 191eH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P38 P39
低16位 | 191fH
总有功功率 高16位 | 1920H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | W | P38 P39
低16位 | 1921H
A相无功功率 高16位 | 1922H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P38 P39
低16位 | 1923H
B相无功功率 高16位 | 1924H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P38 P39
低16位 | 1925H
C相无功功率 高16位 | 1926H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P38 P39
低16位 | 1927H
总无功功率 高16位 | 1928H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | var | P38 P39
低16位 | 1929H
A相视在功率 高16位 | 192aH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | 0.1VA | P38 P39
低16位 | 192bH
B相视在功率 高16位 | 192cH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P38 P39
低16位 | 192dH
C相视在功率 高16位 | 192eH | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P38 P39
低16位 | 192fH
总视在功率 高16位 | 1930H | float | 4字节 | 只读 | -99999999~99999999 | VA | P38 P39
低16位 | 1931H
A相功率因数高16位 | 1932H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P38 P39
低16位 | 1933H
B相功率因数高16位 | 1934H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P38 P39
低16位 | 1935H
C相功率因数高16位 | 1936H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P38 P39
低16位 | 1937H
总功率因数高16位 | 1938H | float | 4字节 | 只读 | -1.000~1.000 |  | P38 P39
低16位 | 1939H
频率高16位 | 193aH | float | 4字节 | 只读 | 0~65 | Hz | P38 P39
低16位 | 193bH
A相电压波形失真度高16位 | 193cH | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P38 P39
低16位 | 193dH
B相电压波形失真度高16位 | 193eH | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P38 P39
低16位 | 193fH
C相电压波形失真度高16位 | 1940H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P38 P39
低16位 | 1941H
A相电流波形失真度高16位 | 1942H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P38 P39
低16位 | 1943H
B相电流波形失真度高16位 | 1944H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P38 P39
低16位 | 1945H
C相电流波形失真度高16位 | 1946H | float | 4字节 | 只读 | 0~100.00 | % | P38 P39
低16位 | 1947H
五、报警参数
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 数据备注 | 适应表型
继电器输出1 | 0100H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 电平方式时：1:合；0：开。脉冲方式时写1动作，写0无效。当“报警方式控制字”为0或2（非报警模式）时写操作才有效。 | P38 P39
继电器输出2 | 0101H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 电平方式时：1:合；0：开。脉冲方式时写1动作，写0无效。当“报警方式控制字”为0或1（非报警模式）时写操作才有效。 | P38 P39
开关量状态 | 0102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节0~0x0F | 高字节:bit0~bit3分别表示输入1~输入4状态 | P38 P39
[5 empty] | 低字节0~0x03 | 低字节:bit0~bit1分别表示输出1~输出2状态
报警方式控制字 | 0103H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:关闭报警功能 | P38 P39
1:输出口1用于报警
2:输出口2用于报警
3:输出口1、2均用于报警
报警状态字 | 0106H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~0x3F | 自低至高，每一个BIT位表示一报警器状态： | P38 P39
0：未发生报警
1：正处于报警状态
继电器1动作脉冲时间 | 0107H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 100~3000毫秒 | 脉冲方式时，继电器1动作脉宽时间（0或100~3000）(ms，设为0时继电器工作为电平方式,设为100~3000时继电器工作为脉冲方式) | P38 P39
继电器2动作脉冲时间 | 0109H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 100~3000毫秒 | 脉冲方式时，继电器2动作脉宽时间（0或100~3000）(ms，设为0时继电器工作为电平方式,设为100~3000时继电器工作为脉冲方式) | P38 P39
报警器 1越限数据类型 | 0110H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~34 | 见报警类型表 | P38 P39
报警器 1越限阈值高16位 | 0111H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 阈值 = 设置值 / 100 | P38 P39
报警器 1越限阈值低16位 | 0112H
报警器 1越限检测类型 | 0113H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | (0：>或1：<) | P38 P39
报警器 1报警端口 | 0114H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 0:关闭 | P38 P39
1:报警输出至输出口1
2:报警输出至输出口2
3:报警输出至输出口1和2
报警器 2越限数据类型 | 0115H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~34 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 2越限阈值高16位 | 0116H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 2越限阈值低16位 | 0117H
报警器 2越限检测类型 | 0118H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 2报警端口 | 0119H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 3越限数据类型 | 011AH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~34 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 3越限阈值高16位 | 011BH | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 3越限阈值低16位 | 011CH
报警器 3越限检测类型 | 011DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 3报警端口 | 011EH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 4越限数据类型 | 011FH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~34 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 4越限阈值高16位 | 0120H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 4越限阈值低16位 | 0121H
报警器 4越限检测类型 | 0122H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 4报警端口 | 0123H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 5越限数据类型 | 0124H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~34 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 5越限阈值高16位 | 0125H | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 5越限阈值低16位 | 0126H
报警器 5越限检测类型 | 0127H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 5报警端口 | 0128H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 6越限数据类型 | 0129H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~34 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 6越限阈值高16位 | 012AH | unsigned long | 4字节 | 读写 | 任意值 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 6越限阈值低16位 | 012BH
报警器 6越限检测类型 | 012CH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~1 | 见报警器1 | P38 P39
报警器 6报警端口 | 012DH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 0~3 | 见报警器1 | P38 P39
需量周期 | 0130H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 1~60 | 单位：分钟 | P38 P39
滑差时间 | 0131H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 1~60 | 单位：分钟 | P38 P39
接线模式 | 0134H | unsigned int | 2字节 | 读写 | 00~03 | 接线模式：0x10，0x11，0x12，0x00 0x10：三相四线；0x11：三相三线——2CT 0x12：三相三线——3CT；0x00：自动 | P38 P39
表内参考温度 | 0135H | signed int | 2字节 | 读 | -40~80 | 单位：1℃ | P38 P39
以太网发送间隔时间 | 013EH | unsigned int | 2字节 | 读写 | 2~200 | 毫秒 | P38 P39
六、电能参数(二次侧整形数据 4字节)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相正向有功电能高16位 | 2000H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
A相正向有功电能低16位 | 2001H
B相正向有功电能高16位 | 2002H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
B相正向有功电能低16位 | 2003H
C相正向有功电能高16位 | 2004H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
C相正向有功电能低16位 | 2005H
总正向有功电能高16位 | 2006H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
总正向有功电能低16位 | 2007H
A相正向无功电能高16位 | 2008H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
A相正向无功电能低16位 | 2009H
B相正向无功电能高16位 | 200AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
B相正向无功电能低16位 | 200BH
C相正向无功电能高16位 | 200CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
C相正向无功电能低16位 | 200DH
总正向无功电能高16位 | 200EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
总正向无功电能低16位 | 200FH
T1正向有功电能高16位 | 2010H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T1正向有功电能低16位 | 2011H
T2正向有功电能高16位 | 2012H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T2正向有功电能低16位 | 2013H
T3正向有功电能高16位 | 2014H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T3正向有功电能低16位 | 2015H
T4正向有功电能高16位 | 2016H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T4正向有功电能低16位 | 2017H
T5正向有功电能高16位 | 2018H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T5正向有功电能低16位 | 2019H
T6正向有功电能高16位 | 201AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T6正向有功电能低16位 | 201BH
T1正向无功电能高16位 | 201CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T1正向无功电能低16位 | 201DH
T2正向无功电能高16位 | 201EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T2正向无功电能低16位 | 201FH
T3正向无功电能高16位 | 2020H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T3正向无功电能低16位 | 2021H
T4正向无功电能高16位 | 2022H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T4正向无功电能低16位 | 2023H
T5正向无功电能高16位 | 2024H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T5正向无功电能低16位 | 2025H
T6正向无功电能高16位 | 2026H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T6正向无功电能低16位 | 2027H
A相反向有功电能高16位 | 2100H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
A相反向有功电能低16位 | 2101H
B相反向有功电能高16位 | 2102H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
B相反向有功电能低16位 | 2103H
C相反向有功电能高16位 | 2104H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
C相反向有功电能低16位 | 2105H
总反向有功电能高16位 | 2106H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
总反向有功电能低16位 | 2107H
A相反向无功电能高16位 | 2108H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
A相反向无功电能低16位 | 2109H
B相反向无功电能高16位 | 210AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
B相反向无功电能低16位 | 210BH
C相反向无功电能高16位 | 210CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
C相反向无功电能低16位 | 210DH
总反向无功电能高16位 | 210EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
总反向无功电能低16位 | 210FH
T1反向有功电能高16位 | 2110H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T1反向有功电能低16位 | 2111H
T2反向有功电能高16位 | 2112H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T2反向有功电能低16位 | 2113H
T3反向有功电能高16位 | 2114H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T3反向有功电能低16位 | 2115H
T4反向有功电能高16位 | 2116H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T4反向有功电能低16位 | 2117H
T5反向有功电能高16位 | 2118H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T5反向有功电能低16位 | 2119H
T6反向有功电能高16位 | 211AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
T6反向有功电能低16位 | 211BH
T1反向无功电能高16位 | 211CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T1反向无功电能低16位 | 211DH
T2反向无功电能高16位 | 211EH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T2反向无功电能低16位 | 211FH
T3反向无功电能高16位 | 2120H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T3反向无功电能低16位 | 2121H
T4反向无功电能高16位 | 2122H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T4反向无功电能低16位 | 2123H
T5反向无功电能高16位 | 2124H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T5反向无功电能低16位 | 2125H
T6反向无功电能高16位 | 2126H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
T6反向无功电能低16位 | 2127H
七、电能参数(一次侧浮点型数据 4字节)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相正向有功电能高16位 | 2200H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
A相正向有功电能低16位 | 2201H
B相正向有功电能高16位 | 2202H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
B相正向有功电能低16位 | 2203H
C相正向有功电能高16位 | 2204H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
C相正向有功电能低16位 | 2205H
总正向有功电能高16位 | 2206H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
总正向有功电能低16位 | 2207H
A相正向无功电能高16位 | 2208H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
A相正向无功电能低16位 | 2209H
B相正向无功电能高16位 | 220AH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
B相正向无功电能低16位 | 220BH
C相正向无功电能高16位 | 220CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
C相正向无功电能低16位 | 220DH
总正向无功电能高16位 | 220EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
总正向无功电能低16位 | 220FH
T1正向有功电能高16位 | 2210H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T1正向有功电能低16位 | 2211H
T2正向有功电能高16位 | 2212H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T2正向有功电能低16位 | 2213H
T3正向有功电能高16位 | 2214H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T3正向有功电能低16位 | 2215H
T4正向有功电能高16位 | 2216H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T4正向有功电能低16位 | 2217H
T5正向有功电能高16位 | 2218H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T5正向有功电能低16位 | 2219H
T6正向有功电能高16位 | 221AH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T6正向有功电能低16位 | 221BH
T1正向无功电能高16位 | 221CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T1正向无功电能低16位 | 221DH
T2正向无功电能高16位 | 221EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T2正向无功电能低16位 | 221FH
T3正向无功电能高16位 | 2220H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T3正向无功电能低16位 | 2221H
T4正向无功电能高16位 | 2222H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T4正向无功电能低16位 | 2223H
T5正向无功电能高16位 | 2224H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T5正向无功电能低16位 | 2225H
T6正向无功电能高16位 | 2226H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T6正向无功电能低16位 | 2227H
A相反向有功电能高16位 | 2300H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
A相反向有功电能低16位 | 2301H
B相反向有功电能高16位 | 2302H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
B相反向有功电能低16位 | 2303H
C相反向有功电能高16位 | 2304H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
C相反向有功电能低16位 | 2305H
总反向有功电能高16位 | 2306H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
总反向有功电能低16位 | 2307H
A相反向无功电能高16位 | 2308H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
A相反向无功电能低16位 | 2309H
B相反向无功电能高16位 | 230AH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
B相反向无功电能低16位 | 230BH
C相反向无功电能高16位 | 230CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
C相反向无功电能低16位 | 230DH
总反向无功电能高16位 | 230EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
总反向无功电能低16位 | 230FH
T1反向有功电能高16位 | 2310H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T1反向有功电能低16位 | 2311H
T2反向有功电能高16位 | 2312H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T2反向有功电能低16位 | 2313H
T3反向有功电能高16位 | 2314H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T3反向有功电能低16位 | 2315H
T4反向有功电能高16位 | 2316H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T4反向有功电能低16位 | 2317H
T5反向有功电能高16位 | 2318H | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T5反向有功电能低16位 | 2319H
T6反向有功电能高16位 | 231AH | float | 4字节 | 只读 |  | Wh | P38 P39
T6反向有功电能低16位 | 231BH
T1反向无功电能高16位 | 231CH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T1反向无功电能低16位 | 231DH
T2反向无功电能高16位 | 231EH | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T2反向无功电能低16位 | 231FH
T3反向无功电能高16位 | 2320H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T3反向无功电能低16位 | 2321H
T4反向无功电能高16位 | 2322H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T4反向无功电能低16位 | 2323H
T5反向无功电能高16位 | 2324H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T5反向无功电能低16位 | 2325H
T6反向无功电能高16位 | 2326H | float | 4字节 | 只读 |  | varh | P38 P39
T6反向无功电能低16位 | 2327H
九、最大需量参数
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
有功正向需量 | 3000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | W | P38 P39
发生时间 | 3001H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~99 | 年 | P38 P39
发生时间 | 3002H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~12 | 月 | P38 P39
发生时间 | 3003H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~31 | 日 | P38 P39
发生时间 | 3004H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~23 | 时 | P38 P39
发生时间 | 3005H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 分 | P38 P39
发生时间 | 3006H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 秒 | P38 P39
有功正向T1需量 | 3007H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 3008H~300DH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功正向T2需量 | 300EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 300FH~3014H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功正向T3需量 | 3015H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 3016H~301BH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功正向T4需量 | 301CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 301DH~3022H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功正向T5需量 | 3023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 3024H~3029H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功正向T6需量 | 302AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 302BH~3030H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功反向需量 | 3031H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 3032H~3037H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功反向T1需量 | 3038H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 3039H~303EH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功反向T2需量 | 303FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 3040H~3045H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功反向T3需量 | 3046H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 3047H~304CH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功反向T4需量 | 304DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 304EH~3053H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功反向T5需量 | 3054H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 3055H~305AH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
有功反向T6需量 | 305BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | W | P38 P39
发生时间 | 305CH~3061H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功1需量 | 3062H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 3063H~3068H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功1T1需量 | 3069H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 306AH~306FH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功1T2需量 | 3070H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 3071H~3076H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功1T3需量 | 3077H~ | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 3078H~307DH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功1T4需量 | 307EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 307FH~3084H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功1T5需量 | 3085H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 3086H~308BH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功1T6需量 | 308CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 308DH~3092H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功2需量 | 3093H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 3094H~3099H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功2T1需量 | 309AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 309BH~30A0H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功2T2需量 | 30A1H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 30A2H~30A7H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功2T3需量 | 30A8H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 30A9H~30AEH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功2T4需量 | 30AFH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 30B0H~30B5H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功2T5需量 | 30B6H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 30B7H~30BCH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
组合无功2T6需量 | 30BDH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | var | P38 P39
发生时间 | 30BEH~30C3H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在正向需量 | 30C4H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30C5H~30CAH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在正向T1需量 | 30CBH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30CCH~30D1H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在正向T2需量 | 30D2H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30D3H~30D8H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在正向T3需量 | 30D9H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30DAH~30DFH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在正向T4需量 | 30E0H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30E1H~30E6H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在正向T5需量 | 30E7H~ | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30E8H~30EDH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在正向T6需量 | 30EEH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30EFH~30F4H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在反向需量 | 30F5H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30F6H~30FBH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在反向T1需量 | 30FCH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 30FDH~3102H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在反向T2需量 | 3103H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 3104H~3109H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在反向T3需量 | 310AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 310BH~3110H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在反向T4需量 | 3111H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 3112H~3117H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在反向T5需量 | 3118H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 3119H~311EH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
视在反向T6需量 | 311FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | VA | P38 P39
发生时间 | 3120H~3125H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
A相电流需量 | 3126H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3127H~312CH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
A相T1电流需量 | 312DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 312EH~3133H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
A相T2电流需量 | 3134H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3135H~313AH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
A相T3电流需量 | 313BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 313CH~3141H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
A相T4电流需量 | 3142H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3143H~3148H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
A相T5电流需量 | 3149H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 314AH~314FH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
A相T6电流需量 | 3150H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3151H~3156H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
B相电流需量 | 3157H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3158H~315DH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
B相T1电流需量 | 315EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 315FH~3164H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
B相T2电流需量 | 3165H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3166H~316BH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
B相T3电流需量 | 316CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 316DH~3172H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
B相T4电流需量 | 3173H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3174H~3179H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
B相T5电流需量 | 317AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 317BH~3180H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
B相T6电流需量 | 3181H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3182H~3187H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
C相电流需量 | 3188H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3189H~318EH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
C相T1电流需量 | 318FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3190H~3195H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
C相T2电流需量 | 3196H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 3197H~319CH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
TC相3电流需量 | 319DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 319EH~31A3H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
C相T4电流需量 | 31A4H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 31A5H~31AAH | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
C相T5电流需量 | 31ABH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 31ACH~31B1H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
C相T6电流需量 | 31B2H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 0.001A | P38 P39
发生时间 | 31B3H~31B8H | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同有功正向需量 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
十、极值参数
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
A相电压极大值 | 4000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P38 P39
发生时间 | 4001H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~99 | 年
发生时间 | 4002H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~12 | 月
发生时间 | 4003H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~31 | 日
发生时间 | 4004H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~23 | 时
发生时间 | 4005H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 分
发生时间 | 4006H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 秒
B相电压极大值 | 4007H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 0.1V | P38 P39
发生时间 | 4008H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
400DH
C相电压极大值 | 400EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 0.1V | P38 P39
发生时间 | 400FH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4014H
AB线电压极大值 | 4015H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4016H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
401BH
BC线电压极大值 | 401CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 401DH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4022H
CA线电压极大值 | 4023H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4024H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4029H
A相电流极大值 | 402AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 0.01A | P38 P39
发生时间 | 402BH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4030H
B相电流极大值 | 4031H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4032H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4037H
C相电流极大值 | 4038H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4039H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
403EH
零线电流极大值 | 403FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4040H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4045H
A相有功功率极大值 | 4046H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 10W | P38 P39
发生时间 | 4047H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
404CH
B相有功功率极大值 | 404DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 404EH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4053H
C相有功功率极大值 | 4054H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4055H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
405AH
总有功功率极大值 | 405BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 405CH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4061H
A相无功功率极大值 | 4062H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 10var | P38 P39
发生时间 | 4063H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4068H
B相无功功率极大值 | 4069H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 406AH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
406FH
C相无功功率极大值 | 4070H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4071H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4076H
总无功功率极大值 | 4077H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4078H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
407DH
A相视在功率极大值 | 407EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 10VA | P38 P39
发生时间 | 407FH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4084H
B相视在功率极大值 | 4085H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4086H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
408BH
C相视在功率极大值 | 408CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 408DH~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4092H
总视在功率极大值 | 4093H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4094H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4099H
A相电压极小值 | 4100H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.1V | P38 P39
发生时间 | 4101H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~99 | 年
发生时间 | 4102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~12 | 月
发生时间 | 4103H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~31 | 日
发生时间 | 4104H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~23 | 时
发生时间 | 4105H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 分
发生时间 | 4106H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 秒
B相电压极小值 | 4107H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 同A相电压 | 0.1V | P38 P39
发生时间 | 4108H~ | unsigned int | 12字节 | 只读 | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
| 410DH |  |  | 只读
C相电压极小值 | 410EH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 0.1V | P38 P39
发生时间 | 410FH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4114H
AB线电压极小值 | 4115H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4116H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
| 411BH |  |  |  | 同A相电压
BC线电压极小值 | 411CH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 411DH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4122H
CA线电压极小值 | 4123H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4124H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4129H
A相电流极小值 | 412AH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 0.01A | P38 P39
发生时间 | 412BH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4130H
B相电流极小值 | 4131H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4132H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4137H
C相电流极小值 | 4138H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4139H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
413EH
零线电流极小值 | 413FH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4140H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4145H
A相有功功率极小值 | 4146H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 10W | P38 P39
发生时间 | 4147H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
414CH
B相有功功率极小值 | 414DH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 414EH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4153H
C相有功功率极小值 | 4154H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4155H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
415AH
总有功功率极小值 | 415BH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 415CH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4161H
A相无功功率极小值 | 4162H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 10var | P38 P39
发生时间 | 4163H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4168H
B相无功功率极小值 | 4169H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 416AH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
416FH
C相无功功率极小值 | 4170H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4171H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4176H
总无功功率极小值 | 4177H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4178H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
417DH
A相视在功率极小值 | 417EH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 | 10VA | P38 P39
发生时间 | 417FH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4184H
B相视在功率极小值 | 4185H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4186H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
418BH
C相视在功率极小值 | 418CH | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 418DH~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4192H
总视在功率极小值 | 4193H | unsigned int | 2字节 |  | 同A相电压 |  | P38 P39
发生时间 | 4194H~ | unsigned int | 12字节 |  | 同A相电压 | 年、月、日、时、分、秒 | P38 P39
4199H
十一、事件记录
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
继电器1控制事件上1次发生时间 | 5000H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~99 | 年 | P38 P39
继电器1控制事件上1次发生时间 | 5001H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~12 | 月 | P38 P39
继电器1控制事件上1次发生时间 | 5002H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~31 | 日 | P38 P39
继电器1控制事件上1次发生时间 | 5003H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~23 | 时 | P38 P39
继电器1控制事件上1次发生时间 | 5004H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 分 | P38 P39
继电器1控制事件上1次发生时间 | 5005H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 秒 | P38 P39
继电器1控制事件上1次标识字 | 5006H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~1 | （0:跳闸；1：合闸） | P38 P39
继电器1控制事件上2次记录 | 5007H~500DH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器1控制事件上3次记录 | 500EH~5014H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器1控制事件上4次记录 | 5015H~501BH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器1控制事件上5次记录 | 501CH~5022H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器1控制事件上6次记录 | 5023H~5029H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
上7次记录 | 502AH~5030H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器1控制事件上8次记录 | 5031H~5037H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器1控制事件上9次记录 | 5038H~503EH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器1控制事件上10次记录 | 503FH~5045H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上1次记录 | 5046H~504CH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上2次记录 | 504DH~5053H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上3次记录 | 5054H~505AH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上4次记录 | 505BH~5061H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上5次记录 | 5062H~5068H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上6次记录 | 5069H~506FH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上7次记录 | 5070H~5076H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上8次记录 | 5077H~507DH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上9次记录 | 507EH~5084H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
继电器2控制事件上10次记录 | 5085H~508BH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上1次发生时间 | 5100H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~99 | 年 | P38 P39
SOE事件上1次发生时间 | 5101H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~12 | 月 | P38 P39
SOE事件上1次发生时间 | 5102H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 1~31 | 日 | P38 P39
SOE事件上1次发生时间 | 5103H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~23 | 时 | P38 P39
SOE事件上1次发生时间 | 5104H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 分 | P38 P39
SOE事件上1次发生时间 | 5105H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~59 | 秒 | P38 P39
SOE事件上1次发生时间 | 5106H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~999 | 毫秒 | P38 P39
SOE事件上1次标识字1 | 5107H | unsigned int | 只读 | 只读 | 0~3 | 开关位号（1－4） | P38 P39
SOE事件上1次标识字2 | 5108H | unsigned int | 只读 | 只读 | 0~1 | 变位状态（1：分到合；0：合到分） | P38 P39
SOE事件上2次记录 | 5109H~5111H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上3次记录 | 5112H~511AH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上4次记录 | 511BH~5123H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上5次记录 | 5124H~512CH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上6次记录 | 512DH~5135H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上7次记录 | 5136H~513EH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上8次记录 | 513FH~5147H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上9次记录 | 5148H~5150H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上10次记录 | 5151H~5159H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上11次记录 | 515AH~5162H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上12次记录 | 5163H~516BH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上13次记录 | 516CH~5174H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上14次记录 | 5175H~517DH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上15次记录 | 517EH~5186H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上16次记录 | 5187H~518FH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上17次记录 | 5190H~5198H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上18次记录 | 5199H~51A1H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上19次记录 | 51A2H~51AAH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上20次记录 | 51ABH~51B3H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上21次记录 | 51B4H~51BCH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上22次记录 | 51BDH~51C5H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上23次记录 | 51C6H~51CEH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上24次记录 | 51CFH~51D7H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上25次记录 | 51D8H~51E0H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上26次记录 | 51E1H~51E9H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上27次记录 | 51EAH~51F2H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上28次记录 | 51F3H~51FBH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上29次记录 | 51FCH~5204H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上30次记录 | 5205H~520DH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上31次记录 | 520EH~5216H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上32次记录 | 5217H~521FH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上33次记录 | 5220H~5228H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上34次记录 | 5229H~5231H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上35次记录 | 5232H~523AH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上36次记录 | 523BH~5243H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上37次记录 | 5244H~524CH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上38次记录 | 524DH~5255H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上39次记录 | 5256H~525EH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上40次记录 | 525FH~5267H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上41次记录 | 5268H~5270H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上42次记录 | 5271H~5279H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上43次记录 | 527AH~5282H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上44次记录 | 5283H~528BH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上45次记录 | 528CH~5294H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上46次记录 | 5295H~529DH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上47次记录 | 529EH~52A6H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上48次记录 | 52A7H~52AFH | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上49次记录 | 52B0H~52B8H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
SOE事件上50次记录 | 52B9H~52C1H | unsigned int | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | 同上1次 | P38 P39
十二、块抄数据(二次侧数据)
参数名称 | 地址 | 数据类型 | 长度 | 读写 | 数据范围 | 单位 | 适应表型
正向A相有功电能高16位 | 7000H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
正向A相有功电能低16位 | 7001H
正向B相有功电能高16位 | 7002H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
正向B相有功电能低16位 | 7003H
正向C相有功电能高16位 | 7004H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
正向C相有功电能低16位 | 7005H
正向总有功电能高16位 | 7006H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1Wh | P38 P39
正向总有功电能低16位 | 7007H
A相电压 | 7008H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
B相电压 | 7009H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
C相电压 | 700AH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
平均相电压 | 700BH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
AB线电压 | 700CH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
BC线电压 | 700DH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
CA线电压 | 700EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
平均线电压 | 700FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01V | P38 P39
A相电流 | 7010H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
B相电流 | 7011H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
C相电流 | 7012H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
平均电流 | 7013H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
零线电流 | 7014H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.001A | P38 P39
A相有功功率 | 7015H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
B相有功功率 | 7016H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
C相有功功率 | 7017H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
总有功功率 | 7018H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1W | P38 P39
A相无功功率 | 7019H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
B相无功功率 | 701AH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
C相无功功率 | 701BH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
总无功功率 | 701CH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1var | P38 P39
A相视在功率 | 701DH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
B相视在功率 | 701EH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
C相视在功率 | 701FH | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
总视在功率 | 7020H | signed int | 2字节 | 只读 | -32767~32767 | 1VA | P38 P39
A相功率因数 | 7021H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P38 P39
B相功率因数 | 7022H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P38 P39
C相功率因数 | 7023H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P38 P39
总功率因数 | 7024H | signed int | 2字节 | 只读 | -1000~1000 | 0.001 | P38 P39
频率 | 7025H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01Hz | P38 P39
正向A相无功电能高16位 | 7026H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
正向A相无功电能低16位 | 7027H | [5 empty] | P38 P39
正向B相无功电能高16位 | 7028H | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
正向B相无功电能低16位 | 7029H | [5 empty] | P38 P39
正向C相无功电能高16位 | 702AH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
正向C相无功电能低16位 | 702BH | [5 empty] | P38 P39
正向总无功电能高16位 | 702CH | unsigned long | 4字节 | 只读 | 0~ 4294967295 | 0.1varh | P38 P39
正向总无功电能低16位 | 702DH | [5 empty] | P38 P39
电压不平衡度 | 702EH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P38 P39
电流不平衡度 | 702FH | unsigned int | 2字节 | 只读 | 0~65535 | 0.01% | P38 P39
开关量状态 | 7030H | unsigned int | 2字节 | 只读 | 高字节:bit0~bit3分别表示输入1~输入4状态 |  | P38 P39
[5 empty] | 低字节:bit0~bit1分别表示输出1~输出2状态 |  | P38 P39